# 一、概述

本智能数显控制仪采用表面封装模块化工艺，大大提高了仪表的抗干扰能力，具有显示、控制、变送、通讯等功能，适用于称重、温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制，并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。

输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口，可与各种带串行接口的设备进行双向通讯，组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。

- 适用范围

YK-11M-LCD智能显示控制仪表是智能型、高精度的数显称重、温度、压力、液位、测力、扭矩等物理量控制测量仪表，与称重、温度、压力、液位、测力、扭矩传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的称重、温度、压力、液位测力、扭矩测控系统。(可以测量电压、电流、转速、频率等各种参数,可与PLC变频器配接构成各种测量系统。可以带峰值，谷值。订货请来电说明。)

- 功能特点

自动校准和人工校准功能

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能

先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

二、主要技术指标：

基本误差：0.1％FS，16位A/D转换器。

输入信号： 0-24mV

·热电偶: B、S、K、E、J、T、WRe 等

·热电阻: Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2

·电　流: 0～10mA、4～20mA等（输入阻抗≤250Ω）

·电　压: 0～5V、1V～5V、mV等（输入阻抗≥1MΩ）

·远传压力电阻：（0～400）Ω

采样周期：0.2S

显    示：宽温液晶显示

报警输出：仪表可2继电器输出，继电器触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。

变送输出：4～20mA、0～10/20mA（负载电阻≤250Ω，负载过大需注明）

1～5V、0～5V、0～10V（负载电阻≥200KΩ）。

采用12位数字D/A芯片，隔离输出。

通讯输出：隔离通讯接口RS485/RS232   波特率1200～9600bps

馈电输出：DC24V/30mA、DC12V/30mA

温度补偿：0～50冷端温度自动补偿，误差：±1℃

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V或DC12V

功    耗：4W

环境温度：(-20～70)℃ （常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度）

(0～50)℃   (热电偶信号输入)

相对湿度：≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用

尺    寸： 外型160×80×110mm开孔150×75mm

（本公司仪表自行研发生产，种类多，功能全，如用户可选快速采样，最快可以200次/秒，高精度18位A/D采集，高精度16位D/A输出，输入信号20段曲线修正，满5位显示或6位显示，液晶显示，特殊的输入信号，多个继电器报警蜂鸣器输出，大功率的馈电输出等，订货时注明）

三、型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-11MLCD |  | 智能液晶显示测控仪 |
| 外型尺寸 | A |  | 横式160×80×125mm |
|  | T |  | 其他特殊尺寸 |
| 报警输出 | J□ | 可做16路继电器 | J0-J4，0-4点报警输出 |
|  | K□ | 可做16路SSR | K0-K4，0-4个SSR输出 |
| 变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出 |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
|  | O5 |  | 0-10V输出 |
|  | 注:可做成反向变送输出或隔离共地变送输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 变送器配电电源 | V12 |  | 带DC12V馈电输出 |
|  | V24 |  | 带DC24V馈电输出 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

型号举例：YK-11MLCDAJ2O1SV24-4-20

YK-11M系列智能液晶显示测控仪，外表尺寸160×80×125mm（开孔150×75mm），二个继电器报警控制输出，4～20mA变送输出，带RS485隔离通讯接口，带DC24V馈电输出，输入信号4～20mA，供电电源85~265VAC（110~300VDC）。

四、端子接线

当接线图与仪表上的接线图不一致时，请以随机接线图为准。

160×80×125尺寸的仪表

五、操作说明

（一）按键功能

■—设定状态时，按该键退出设置状态。工作状态下，按该键清峰值（MAX）。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值减少键，在设定状态时，用于减少数值。工作状态下，按该键测量值清零。

（二）参数设定

按仪表的端子接线图连接好仪表的接线，正确无误后方可打开电源。仪表采用中文人机界面操作，方便用户理解设置。

(1)按下En键，显示“输入密码 800”，用▲或▼键将 800设成808, 再按En键,  才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(3)小数点位置—范围0～3，如小数点=2。

(4) 量程下限—线性输入下限对应显示值，范围-19999～20000。

(5) 量程上限—线性输入上限对应显示值，范围-19999～20000。

(6) J1报警方式—J1继电器的报警方式。可设定为上限报警、下限报警、关闭报警。(报警参考 “报警说明”)

(7) J1报警值—J1报警点设定值(当J1报警方式设为关闭时则不出现此项设置)。

(8) J1回差—J1报警回差值(当J1报警方式设为关闭时则不出现此项设置)。

依次设置J2、J3、J4报警参数

(9)变送输出—可选择1～5V、0～5V、4～20mA、0～10mA、0～20mA几种方式。

(10)变送下限—变送输出下限时对应的仪表测量显示值。

(11)变送上限—变送输出上限时对应的仪表测量显示值。（参见后面第六项“变送输出”）

(12) 零点修正—修正后显示值=修正前测量值+零点修正值,出厂值为0。

(13) 满度修正—修正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=满度修正×（修正前的测量值+零点修正）,出厂满度修正值为1.000。

(14) 通讯地址—仪表RS232/485通讯的通讯地址，范围1～99。

(15) 波特率—范围1200～9600。

(16)显示单位，选择测量值显示单位。

六、峰值测力仪表补充说明

称重压力仪表带峰值显示时，上排显示峰值，下排显示实时测量值。工作状态下，按■键约1秒直到保存的峰值清除，仪表从新开始计算显示峰值。

称重仪表具有清零去皮功能，按▼键将当前测量点作为零点。

对于输入信号的mV的压力传感器，需要对传感器进行标定。仪表输入4-20mA或1－5V电压信号，不需要标定。

传感器实际输出满量程mV值=灵敏度×供电电压。

1、仪表接好传感器后，用万用表测量出实际的供电电压，计算实际输出的满量程mV值。

2、传感器标定  按下En键,上排显示-Cd-,下排显示800。用▲和▼键将800设成818 再按En键才进入满量程标定状态。显示满量程mV，通过▲和▼键输入计算出的mV值。

例：传感器灵敏度为1.139mV/V，仪表接好传感器后，测量出实际的供电电压是11.85V。实际输出的满量程mV值=1.139*11.85=13.497=13.50，因此设置满量程mV=13.50。如果供电电压为12.18V,则满量程mV值=1.139×12.18=13.87，因此设置满量程mV=13.87。

仪表在传感器负载为零时清零后，则在传感器满载输入时，仪表显示量程上限的值。

七、报警

该仪表可带多个继电器，每个继电器可以设置超高、超低报警、禁止报警方式，并且采用报警回差方式避免继电器频繁动作。当某个继电器处于报警状态时，对应的继电器常开触点闭合，对应指示灯亮。以J1报警点报警为例：

如果此报警点报警方式设为上限报警时，当测量值大于J1报警值+J1回差值时，仪表进入报警状态，当测量值下降到J1报警值时仪表并未停止报警，只有在测量值低于J1报警值—J1回差值时，仪表才解除报警状态。

如果此报警点报警方式设为下限报警，当测量值小于J1报警值－J1回差值时，仪表进入报警状态，当测量值上升到J1报警值时仪表并未停止报警，只有在测量值高于J1报警值+J1回差值时，仪表才解除报警状态。

八、变送输出

仪表可把测量值变送输出为标准信号，测量值变送范围由变送上限、变送下限参数确定。如测量温度信号PT100，要求0℃时输出4.0mA,150℃时输出20.0mA，则变送输出=4-20,变送下限=0.0，变送上限=150.0。那么仪表显示75.0℃时，输出12.0mA。

九、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。Modbus通讯协议几乎能和所有的组态软件连接，本公司自行开发的协议更适合用户自己编写计算机软件连接仪表。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号    参数名	     含          义

4x0001	     PV            测量值

4x0002	     J1HA	       J1报警值

4x0003       J2HA	       J2报警值

例：读地址为1的仪表的PV（PV=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读PV、J1HA两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B。

十、质   保

# 如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。